## Slide 1
版本/Revision | 修订人/Changed By | 日期/Date | 描述/Description | 页码/Page
R0 | 卢峻 | 2023-01- 1 | 首次建立 | 
制定 Prepared by | 审核 Checked by | 批准 Approved by
卢峻 | 任建平 | 陆华
文件编号/Document NO. ： QK-10KW
一 体 移 动 电 源
客户名称/Customer ：
发行日期/Issue Date
修订记录/Revised Records：
型 号/Model
：2023.11/1
10KW
:
1

## Slide 2
1 、 逆变器端口指示/参数-- -------------------------------------------------------------- 2
2 、 适用范围 ------------------------------------------------------------------------------3
3 、 电池组性能 ----------------------------------------------------------------------------- 3
4、 电池组性能 ----------------------------------------------------------------------------- 4
5 、 环境适应性 ---------------------------------------------------------------------------- 4
6 、 液晶显示器设置------------------------------------------------------------------ 5-11
7、以下原因不在退换/保修条例内 ------------------------------------------------ 11
8 、警告 --------------------------------------------------------------------------------------- 11
10 、免责声明 -------------------------------------------------------------------------------- 12
11 、附录 -------------------------------------------------------------------------------------12
文件名称/Document name | QK12V150Ah 规格书 | 版本/Document edition | R0
文件编号/Document No. | QK23WJ1-1006 |  | 0
发行日期/Date | 2023- 1- 1 | 页码/Page | 
目录/contents
1

## Slide 3
一.逆变器端口指示/参数
模型 | QK-10.2KW
最大光伏输入功率 | 10200W
额定输出功率 | 10200W/10200VA
最大太阳能充电电流 | 180A
网格链接操作 | 
标称输出电流 | 44.3A
最大转换效率（DC/AC） | 98%
双负载输出功率 | 
满负荷 | 10200W
最大主负载 | 10200W
最大第二负荷蓄电池模式） | 3400W
主负荷切断电压 | 44VDC
主负载返回电压 | 48VDC
离网操作 | 
最大交流输入电流 | 50A
浪涌功率 | 20400W
标称输出电压 | 48VDC
标称直流电压 | 48VDC
最大太阳能充电电流 | 180A
最大交流充电电流 | 160A
工作温度 | -10~50°C

## Slide 4
 | 规格型号 model |  | QK-51.2V10KWH
电池组 PACK | 电池材料 Battery material |  | 磷酸铁理
 | 组合方式 Combination method |  | 16S4P
 | 最大容量 Max capacity（0.1C） |  | 200Ah
 | 额定容量 Minimal capacity（0.2C） |  | 200Ah
 | 额定电压 Nominal voltage |  | 51.2V
 | 最大充电电压 Max. charge voltage |  | 58.4V
 | 放电截止电压 Discharge cut-off voltage |  | 40V
 | 最大充电电流 Max Charge current |  | 50A
 | 最大放电电流 Max Working current |  | 100A
 | 标准充电电流 Standard charge current |  | 30A
 | 标准放电电流 Standard charge current |  | 50A
 | 电池组内阻标准 Pack Impedance standard |  | ≤ 4 mΩ
 | 最大外形尺寸 Max. dimension（L×W×H）(mm) |  | 400*165*205mm
 | 箱体材料 Box material |  | ABS
 | 防水等级 Waterproof grade |  | IP65
 | 参考电池重量 Weight (Approx.) |  | 12.4 kg
 | 适用温度 Operating temperature | 储存温度： | ~30℃~60℃
 |  | 充电 Charge temperature | ~ 10℃~55℃
 |  | 放电 Discharge temperature | -20℃~55℃
二.适用范围
本规格书描述的环保型 电池组。使用规格为 60133 的圆柱磷酸铁锂电芯。
该电池为 铁锂电池组，若并联使用，需保证电池容量、品种规格、批次一致并保证电池电压 压差小于±3%之内。
三.电池组特性
2

## Slide 5
项目 | 测试方法 | 合格标准
3.1 低温放电容量 | 电池按照 6.1 规定方法充电后，在-10℃±2℃环境下贮存 16h-24h ，然后在-10℃±2℃环境下，以 0.1C 放电至终止电 压。 | 放电容量/标称 容量×100% 0.1C≥75%
3.2 高温放电容量 | 电池按照 6.1 规定方法充电后，在 55℃±2℃环境下贮存 5h， 然后在 55℃±2℃环境下，以 0.2C 放电至终止电压。 | 0.2C≥99%
3.3 倍率性能 | 电池按照 6.1 规定方法充电后，在 20℃±5℃环境下搁置 1h-4h，然后在 20℃±5℃环境下，以 0.2C/1C/放电至终止电 压。 | 0.2C≥100% 1C≥97%
3.4 荷电保持恢复能力 | 电池按照 6.1 规定方法充电后，在 25℃±2℃环境下贮存 28 天，再以 0.2C 放电至终止电压。放电后的电池在 24h 内按 照 6.1 规定方法充电，然后在 25℃±2℃环境下保存 1h-4h， 再以 0.2C 放电至终止电压。 | 0.2C≥99%
3.5 储存性能 | 电池按照 6.1 规定方法充电后，在 25℃±2℃环境下，以 0.2C 放电 60 分钟，然后在 25℃±2℃环境下贮存 90 天。电池按 照 4.1 方法充电，搁置 1h-4h，然后在 25℃±2℃环境下，以 0.2C 放电至终止电压。充放电循环允许进行 5 次。 | 0.2C≥99%
3.6 循环寿命 | 电池组按照 6.1 规定方法充电后，搁置 30min 后，以 0.2C 恒流放电至放电终止电压，搁置 10 分钟；按照上述方法循 环。 | 2000 周后电池 容量不低于初 始容量的 70%
项目 | 测试方法 | 合格标准
4.1 温度循环 | 电池充满电后，按照下述步骤在强制通风箱中做温度循环 （-10℃-75℃) 。 步骤 1：电池在 62℃±2℃环境下搁置 4 小时。 步骤 2：在 30min 内将温度降低到 20℃±5℃ , 保持 2 小时。 步骤 3：在 30min 内将温度降低到-10℃±2℃ , 保持 4 小时。 步骤 4：在 30min 内将温度升高到 20℃±5℃ , 保持至少 2 小时。 步骤 5：重复上述步骤 4 个循环。 步骤 6：第 5 次循环后，储存 7 天。 | 不漏液 不起火 不爆炸
4.2 振动 | 电池充满电后，确认电池电压为满电状态，然后将电池固定 在振动台上，施加振幅为 0.76mm 的简谐振动，总得最大偏 移为 1.52mm 。电池以 1Hz 的速率，在频率 10HZ-55HZ-10HZ 间往复振动，总时间为 90±5min 。电池在三个垂直的安装 位置（振动方向上），分别振动一次。测试完成后，搁置 1 小时。 | 不漏液 不起火 不爆炸
五.环境适应性
四 . 电池组性能
4

## Slide 6
长按“ENTER”键3秒后，本机进入设定模式。按“上”键或“下”键选择设置程序。然后按“ENTER”键确认选择或按ESC键退出。8 、保质期及产品责任 Warranty Period＆Product Liability
。
6
六. 液晶显示器设置
设置程序:
选项 | 描述 | 可选这项 | 
00 | 退出设置模式 | 退出【默认】 一键恢复设置选项 | 
01 | 输出源优先: 设置负载供电源优先 | 市电优先【默认】 | 市电将会优先对负载供电太阳能和电池将会对负载供电，仅当市电不可用时。
 |  | 太阳能优先【默认】 | 太阳能优先提供负载供电如果太阳能不能有效提供所接的所有负载，电池将会同时提供负载供电。市电只在下列条件之一情况下给负载供电。-太阳能不可用- 电池电压低于12项中设置电池低压报警点。
 |  | SBU 优先 | 太阳能优先为负载供电如果太阳能不能有效提供所有连接的负载, 电池将会同时为负载供电。市电为负载供电只在电池电压低于12项中设置的电池低压报警点。
02 | 市电与太阳能最大充电电流设置总电流等于市电充电电流与太阳能充电电流之和。 |  | 

## Slide 7
03 | 交流输入电压范围 | 宽范围应用【默认】 | 如果选择此项，可接受的交流电压输入范围在90-280VAC.
 |  | UPS | 如果选择此项, 可接受的交流电压输入范围在170-280VAC.
05 | 电池类型 | AGM【默认】 | 液态电池
 |  | 用户定义 | 如果选择“自定义”，可以在程序26、27、29中设置电池充电电压和低直流截止电压
 |  | 用户定义 | 当太阳能存在时，设置此项为LIB，锂电池将被激活3秒。
06 | 过载时自动重启 | 不启动【默认】 | 重启
07 | 过温时自动重启 | 不重启【默认】 | 重启
09 | 输出频率 | 50Hz【默认】 | 60Hz
10 | 输出电压 |  | 

## Slide 8
11 | 最大市电充电电流。注:如果程序02中的设定值小于程序11中的设定值，逆变器将程序02中的充电电流应用于公用充电器。 | 
12 | 在程序01中选择“SBU优先”或“太阳能优先”时，将电压点设置回市电模式。 | 
13 | 在程序或“太阳能优先”时，将01中选择“SBU优先”电压点设置回电池模式。 | 

## Slide 9
16 | 充电优先：可设置充电优先 | 如果该逆变器/市电工作模式，待机或故障模式，充电可以编程如下: | 
 |  | 太阳能优先 | 太阳能将会优先给电池充电当太阳能不存在时市电才充电。
 |  | 太阳能和市电【默认】 | 太阳能和市电将会同时给电池充电。
 |  | 仅太阳能 | 太阳能将是唯一充电器源，无论是否实用。
 |  | 当逆变器工作在电池模式或省电模式时，只有太阳能可以为电池充电。如果有足够的太阳能可以给电池充电。 | 
18 | 报警控制 | 报警开【默认】 | 报警关
19 | 自动跳回默认显示 | 跳回默认显示【默认】 | 如果选择，无论用户怎样翻屏，总是会自动回到默认显示,(输入电压/输出电压) 在没有调节屏显示按键1分钟后。
 |  | 保持在最后一次操作显示 | 如果选择, 显示屏会保持用户操作的最后一次的显示

## Slide 10
20 | 背景灯控制 | 背景灯开【默认】 | 背景灯关
22 | 优先供电源中断时蜂鸣器会鸣叫 | 报警开【默认】 | 报警关
23 | 过载旁路: 当选择过载旁路时，当电池模式过载发生时，逆变器将转换到旁路。 | 旁路关【默认】 | 旁路开
25 | 记录故障代码 | 可记录 | 不记录【默认】
26 | 均充电压(恒压) | 7.2KW/8.2KW/10.2KW默认设置:56.4V | 
 |  | 如果在程序5中选择自定义，则可以设置该程序。7.2KW/8.2KW/10.2KW车型设置范围为48.0V至61.0V。每次点击增量0.1V。 | 
27 | 浮充电压 | 7.2KW/8.2KW/10.2KW默认设置:54.0V | 
 |  | 如果在程序5中选择自定义，则可以设置该程序。7.2KW/8.2KW/10.2KW车型设置范围为48.0V至61.0V。每次点击增量0.1V。 | 
29 | 低直流电压关机电 | 7.2KW/8.2KW/10.2KW默认设置:40.0V | 
 |  | 如果在程序5中选择自定义，则可以设置该程序。7.2KW/8.2KW/10.2kw车型的设置范围为40.0V至48.0V。每次点击增量0.1V。低直流截止电压将固定到设定值，无论负载的百分比连接。 | 

## Slide 11
30 | 电池均衡 | 电池均衡 | 电池均衡功能禁用(默认)
 |  | 如果在程序05中选择“淹没”或“用户自定义”，则可以设置此程序。 | 
31 | b电池均衡电压 | 7.2KW/8.2KW/10.2KW默认设置:58.4V | 
 |  | 7.2KW/8.2KW/10.2KW车型设置范围为48.0V至61.0V。每次点击增量0.1V。 | 
33 | 电池均衡时间 | 60分钟【默认】 | 设置范围为5min ~ 900min。每次点击增量为5min。
34 | 电池均衡超时 | 120分钟 | 设置范围为5min ~ 900 min。每次点击的增量为5分钟。
35 | 均衡区间 | 30天【默认】 取值范围为0 ~ 90天。 | 
36 | 立即启动均衡 | 启用 禁用(默认) 如果在程序30中启用了均衡功能，则可以设置此程序。如果在本程序中选择“启用”，则立即激活电池均衡，LCD主界面显示为 。如果选择“禁用”，则根据程序35设置，将取消均衡功能，直到下一个激活的均衡时间到达。此时 ，将不会显示在LCD主界面上。 | 
37 | GRID-tie 操作 | 离网【默认】 | 
每次点击增量为1天
逆变器只能在离网模式工作状态下。太阳能首先为负载提供电力，其次才是充电。

## Slide 12
 |  |  | 并网 |  |  | 
38 | GRID-TIE |  |  |  |  | 
39 |  | LED图案灯 |  | LED图案关 | LED图案开【默认】 | 
41 |  | 双输出 |  | 禁用【默认】 | 使用 | 
42 |  | 进入双输出功能电压 |  | 7.2KW/8.2KW/10.2KW默认设置:44.0V |  | 
 |  |  |  | 48VDC型号的设置范围为40.0V至46.0 V。每次点击增量0.1V。 |  | 
逆变器工作在混合模式。太阳能首先为负载提供电力，其次才是充电多余的能量馈入电网，
每次点击增量2A
七．以下原因不在退换/保修条例内
1.经检测发现人为损坏电池外壳，私自卸锂电池；
2.私自改动锂电池内部线路，锂电池内部电池包的保护模被私自拆开；
3.经检测锂电池浸水，电池包内部严重进水，经化学腐蚀损坏的电池；
4.使用非本公司匹配的充电器充电，造成锂电池损坏或其他损失；
八.警告
科学维护，有效延长电池寿命
•正负极严禁接反，禁止使用金属直接连接正负极，避免造成电池发生短路
•严禁擅自拆开、改装电池，尽量避免电池组进水、高温暴晒高空跌落、冲击、剌穿以及重物挤压
•请不要随便更換充电器，尽量使用原装锂电池专用充电器，或者使用与电池组相匹配的锂电池专用充电器

## Slide 13
十 、附录
7
•不可以长时间过放电，电量低时应及时充电，有效延长电池使用寿命
•长时间使用后不要立即充电，建议让电池冷却10-30分钟，这样有利于延长电池的使用寿命
•如果长时间不使用，建议每一个月充一次电，尽量使电池组容量保存半满状态，并且应在45°C以下温度，通风不潮湿的地方储存
九 、免责声明
产品使用前，请用户仔细阅读产品规格书、使用说明书及使用注意事项等，了解产品的使用 方法及应用范围；若出现产品使用方法错误、电路连接不对或采用的输入电源、负载功能参数与 产品规格书所标性能参数不符等现象均属于使用不当，由使用不当造成的产品、负载及周边连接 件的损坏，本公司均不承担任何责任。
740.4MM
561.2MM
566MM